## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 8.202 | 19.1 | 10.898 | 80 | 65 | 19.1 | 10.898 | 2.26 | 76.9 | -5.16 | 5 | 5

## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Заречная 20Б |  | 80 | 0.10876 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 7.2508 | 80 | 65 | 20 | 15.611 | 1 | 8.852 | 7.2508 | 0.5 | 7.251 | 0.1088 | 9.35 | 19.68 | 10.323 | 19.68 | 10.32 | 0.008 | 0.00049 | 1.56 | 38.5 | -5.16 | 5
Заречная 20А |  | 80 | 0.044674 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 2.9783 | 80 | 65 | 20 | 10.375 | 1 | 7.655 | 2.9783 | 0.5 | 2.978 | 0.0447 | 8.15 | 19.08 | 10.921 | 19.08 | 10.92 | 0.003 | 0.0002 | 10.61 | 131.1 | -5.16 | 5
Заречная 20 |  | 80 | 0.1895 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 12.6333 | 80 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0.283 | 12.633 | 0.1895 | 0.28 | 15.14 | 14.853 | 15.14 | 14.85 | 0.014 | 0.00085 | 2.37 | 89.1 | -5.16 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
с. Абалаково ул. Заречная 20А |  | 13.8948 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 7.2513 | -7.2422 | 0.073 | 0.073 | 5.612 | 5.598 | 0.411 | -0.41 | 0 | 0
с. Абалаково ул. Заречная 20А |  | 17.4448 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 15.6142 | -15.5915 | 0.127 | 0.127 | 7.797 | 7.774 | 0.566 | -0.566 | 0 | 0
|  | 87.0956 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.9793 | -2.9739 | 0.024 | 0.024 | 0.29 | 0.289 | 0.108 | -0.108 | 0.001 | 0.001
|  | 3.1645 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 12.6334 | -12.6191 | 0.639 | 0.638 | 216.351 | 215.861 | 1.833 | -1.831 | 0 | 0
|  | 47.8849 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 7.2512 | -7.2423 | 0.251 | 0.25 | 5.612 | 5.598 | 0.411 | -0.41 | 0 | 0
|  | 106.0986 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 15.614 | -15.5917 | 0.772 | 0.77 | 7.797 | 7.775 | 0.566 | -0.566 | 0.001 | 0.001
|  | 16.4168 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 12.6334 | -12.6191 | 3.317 | 3.309 | 216.351 | 215.862 | 1.833 | -1.831 | 0 | 0