## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Северная 9А |  | 85 | 0.045663 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 3.0442 | 85 | 70 | 20 | 10.03 | 1 | 9.155 | 3.0442 | 1.5 | 3.044 | 0.0457 | 10.66 | 40.32 | 29.664 | 40.32 | 29.66 | 0.003 | 0.00022 | 14.97 | 394.1 | -4.1 | 5
Северная 13 |  | 85 | 0.025701 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7134 | 85 | 70 | 20 | 6.953 | 1 | 12.56 | 1.7134 | 1.5 | 1.713 | 0.0257 | 14.06 | 42.02 | 27.965 | 42.02 | 27.96 | 0.002 | 0.00013 | 25.56 | 360.5 | -4.1 | 5
Северная 11 |  | 85 | 0.02535 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.69 | 85 | 70 | 20 | 6.946 | 1 | 12.272 | 1.69 | 1.5 | 1.69 | 0.0253 | 13.77 | 41.88 | 28.108 | 41.88 | 28.11 | 0.002 | 0.00012 | 14.82 | 322.3 | -4.1 | 5
Северная 9 |  | 85 | 0.013819 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.9213 | 85 | 70 | 20 | 5.056 | 1 | 12.991 | 0.9213 | 1.5 | 0.921 | 0.0138 | 14.49 | 42.24 | 27.749 | 42.24 | 27.75 | 0.001 | 7e-05 | 10.09 | 277.3 | -4.1 | 5
Новая 35 |  | 85 | 0.028925 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.9283 | 85 | 70 | 20 | 8.111 | 1 | 8.59 | 1.9283 | 1.5 | 1.928 | 0.0289 | 10.09 | 40.03 | 29.945 | 40.03 | 29.94 | 0.002 | 0.00014 | 26.83 | 612.8 | -4.1 | 5
Северная 10 |  | 85 | 0.02393 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5953 | 85 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5953 | 0.311 | 1.595 | 0.0239 | 0.31 | 35.14 | 34.827 | 35.14 | 34.83 | 0.002 | 0.00012 | 26.94 | 664.6 | -4.1 | 5
Новая 3 |  | 85 | 0.013047 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8698 | 85 | 70 | 20 | 5.225 | 1 | 10.15 | 0.8698 | 1.5 | 0.87 | 0.013 | 11.65 | 40.82 | 29.166 | 40.82 | 29.17 | 0.001 | 6e-05 | 28.38 | 564 | -4.1 | 5
Новая 5 |  | 85 | 0.013668 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.9112 | 85 | 70 | 20 | 5.345 | 1 | 10.173 | 0.9112 | 1.5 | 0.911 | 0.0137 | 11.67 | 40.83 | 29.154 | 40.83 | 29.15 | 0.001 | 7e-05 | 24.86 | 536.1 | -4.1 | 5
Новая 7 |  | 85 | 0.013395 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.893 | 85 | 70 | 20 | 5.288 | 1 | 10.199 | 0.893 | 1.5 | 0.893 | 0.0134 | 11.7 | 40.84 | 29.141 | 40.84 | 29.14 | 0.001 | 7e-05 | 22.85 | 512.6 | -4.1 | 5
Новая 1 |  | 85 | 0.013244 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8829 | 85 | 70 | 20 | 5.36 | 1 | 9.445 | 0.8829 | 1.5 | 0.883 | 0.0132 | 10.95 | 40.46 | 29.518 | 40.46 | 29.52 | 0.001 | 6e-05 | 29.71 | 587.3 | -4.1 | 5
Комсомольский 1 |  | 85 | 0.030321 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.0214 | 85 | 70 | 20 | 7.93 | 1 | 10.33 | 2.0214 | 1.5 | 2.021 | 0.0303 | 11.83 | 40.91 | 29.076 | 40.91 | 29.08 | 0.002 | 0.00015 | 20.17 | 482.4 | -4.1 | 5
Нефтяников 8 |  | 85 | 0.051504 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 3.4336 | 85 | 70 | 20 | 10.163 | 1 | 11.049 | 3.4336 | 1.5 | 3.434 | 0.0515 | 12.55 | 41.27 | 28.717 | 41.27 | 28.72 | 0.004 | 0.00025 | 13.72 | 479.6 | -4.1 | 5
Нефтяников 6 |  | 85 | 0.10621 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 7.0806 | 85 | 70 | 20 | 18.761 | 1 | 4.047 | 7.0806 | 1.5 | 7.081 | 0.1062 | 5.55 | 37.76 | 32.215 | 37.76 | 32.21 | 0.008 | 0.00052 | 13.46 | 491.4 | -4.1 | 5
Нефтяников 7 |  | 85 | 0.11154 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 7.4357 | 85 | 70 | 20 | 17.595 | 1 | 5.769 | 7.4357 | 1.5 | 7.436 | 0.1115 | 7.27 | 38.62 | 31.354 | 38.62 | 31.35 | 0.008 | 0.00054 | 16.26 | 537.4 | -4.1 | 5
Нефтяников 4 |  | 85 | 0.16677 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 11.1182 | 85 | 70 | 20 | 19.594 | 1 | 8.386 | 11.1182 | 1.5 | 11.118 | 0.1668 | 9.89 | 39.93 | 30.048 | 39.93 | 30.05 | 0.013 | 0.00081 | 18.71 | 562.5 | -4.1 | 5
Нефтяников 1А |  | 85 | 0.11408 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 7.6051 | 85 | 70 | 20 | 16.581 | 1 | 7.653 | 7.6051 | 1.5 | 7.605 | 0.1141 | 9.15 | 39.57 | 30.414 | 39.57 | 30.41 | 0.009 | 0.00056 | 21.13 | 658.7 | -4.1 | 5
Нефтяников 1 |  | 85 | 0.1665 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 11.1001 | 85 | 70 | 20 | 20.853 | 1 | 6.516 | 11.1001 | 1.5 | 11.1 | 0.1665 | 8.02 | 39 | 30.981 | 39 | 30.98 | 0.012 | 0.00081 | 21.18 | 658.7 | -4.1 | 5
Нефтяников 2 |  | 85 | 0.16644 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 11.0961 | 85 | 70 | 20 | 19.299 | 1 | 8.876 | 11.0961 | 1.5 | 11.096 | 0.1664 | 10.38 | 40.18 | 29.802 | 40.18 | 29.8 | 0.012 | 0.00081 | 22.75 | 701.8 | -4.1 | 5
Нефтяников 3 |  | 85 | 0.159 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 10.5999 | 85 | 70 | 20 | 20.495 | 1 | 6.368 | 10.5999 | 1.5 | 10.6 | 0.159 | 7.87 | 38.92 | 31.055 | 38.92 | 31.05 | 0.012 | 0.00078 | 23.56 | 740.7 | -4.1 | 5
Северная 8 |  | 85 | 0.026725 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7817 | 85 | 70 | 20 | 9.037 | 1 | 4.76 | 1.7817 | 1.5 | 1.782 | 0.0267 | 6.26 | 38.12 | 31.859 | 38.12 | 31.86 | 0.002 | 0.00013 | 15.92 | 362 | -4.1 | 5
Северная 6 |  | 85 | 0.032315 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.1543 | 85 | 70 | 20 | 7.782 | 1 | 12.652 | 2.1543 | 1.5 | 2.154 | 0.0323 | 14.15 | 42.07 | 27.918 | 42.07 | 27.92 | 0.002 | 0.00016 | 14.44 | 306.7 | -4.1 | 5
Новая 33 |  | 85 | 0.022522 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5015 | 85 | 70 | 20 | 6.989 | 1 | 9.448 | 1.5015 | 1.5 | 1.501 | 0.0225 | 10.95 | 40.46 | 29.516 | 40.46 | 29.52 | 0.002 | 0.00011 | 21.05 | 518.7 | -4.1 | 5
Новая 31 |  | 85 | 0.022704 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5136 | 85 | 70 | 20 | 7.024 | 1 | 9.412 | 1.5136 | 1.5 | 1.514 | 0.0227 | 10.91 | 40.45 | 29.534 | 40.45 | 29.53 | 0.002 | 0.00011 | 17.25 | 477.8 | -4.1 | 5
Новая 29 |  | 85 | 0.022704 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5136 | 85 | 70 | 20 | 6.987 | 1 | 9.611 | 1.5136 | 1.5 | 1.514 | 0.0227 | 11.11 | 40.55 | 29.435 | 40.55 | 29.43 | 0.002 | 0.00011 | 13.96 | 430.6 | -4.1 | 5
Новая 27 |  | 85 | 0.025489 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.6993 | 85 | 70 | 20 | 7.379 | 1 | 9.737 | 1.6993 | 1.5 | 1.699 | 0.0255 | 11.24 | 40.61 | 29.372 | 40.61 | 29.37 | 0.002 | 0.00012 | 11.73 | 391.7 | -4.1 | 5
Новая 25 |  | 85 | 0.027381 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.8254 | 85 | 70 | 20 | 7.605 | 1 | 9.962 | 1.8254 | 1.5 | 1.825 | 0.0274 | 11.46 | 40.72 | 29.26 | 40.72 | 29.26 | 0.002 | 0.00013 | 9.96 | 354.1 | -4.1 | 5
Новая 9 |  | 85 | 0.013062 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8708 | 85 | 70 | 20 | 5.169 | 1 | 10.623 | 0.8708 | 1.5 | 0.871 | 0.0131 | 12.12 | 41.05 | 28.93 | 41.05 | 28.93 | 0.001 | 6e-05 | 15.93 | 431 | -4.1 | 5
Новая 13 |  | 85 | 0.020146 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.3431 | 85 | 70 | 20 | 6.407 | 1 | 10.702 | 1.3431 | 1.5 | 1.343 | 0.0201 | 12.2 | 41.09 | 28.89 | 41.09 | 28.89 | 0.002 | 0.0001 | 12.77 | 382.7 | -4.1 | 5
Новая 17 |  | 85 | 0.012941 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8627 | 85 | 70 | 20 | 5.023 | 1 | 11.691 | 0.8627 | 1.5 | 0.863 | 0.0129 | 13.19 | 41.59 | 28.397 | 41.59 | 28.4 | 0.001 | 6e-05 | 10.52 | 329.4 | -4.1 | 5
Новая 19 |  | 85 | 0.013002 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8668 | 85 | 70 | 20 | 4.995 | 1 | 12.071 | 0.8668 | 1.5 | 0.867 | 0.013 | 13.57 | 41.78 | 28.207 | 41.78 | 28.21 | 0.001 | 6e-05 | 9.78 | 308.8 | -4.1 | 5
Новая 15 |  | 85 | 0.012987 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8658 | 85 | 70 | 20 | 5.081 | 1 | 11.251 | 0.8658 | 1.5 | 0.866 | 0.013 | 12.75 | 41.37 | 28.616 | 41.37 | 28.62 | 0.001 | 6e-05 | 11.67 | 357.3 | -4.1 | 5
Новая 11 |  | 85 | 0.012442 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.8295 | 85 | 70 | 20 | 5.031 | 1 | 10.737 | 0.8295 | 1.5 | 0.829 | 0.0124 | 12.24 | 41.11 | 28.873 | 41.11 | 28.87 | 0.001 | 6e-05 | 14.42 | 409.3 | -4.1 | 5
Нефтяников 12 |  | 85 | 0.052862 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 3.5241 | 85 | 70 | 20 | 10.234 | 1 | 11.32 | 3.5241 | 1.5 | 3.524 | 0.0529 | 12.82 | 41.4 | 28.582 | 41.4 | 28.58 | 0.004 | 0.00026 | 10.04 | 393.3 | -4.1 | 5
КНС |  | 85 | 0.02393 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5953 | 85 | 70 | 20 | 6.863 | 1 | 11.471 | 1.5953 | 1.5 | 1.595 | 0.0239 | 12.97 | 41.48 | 28.507 | 41.48 | 28.51 | 0.002 | 0.00012 | 17.47 | 493.3 | -4.1 | 5
Комсомольский 5 |  | 85 | 0.030291 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.0194 | 85 | 70 | 20 | 7.899 | 1 | 10.473 | 2.0194 | 1.5 | 2.019 | 0.0303 | 11.97 | 40.98 | 29.005 | 40.98 | 29.01 | 0.002 | 0.00015 | 12.07 | 424.6 | -4.1 | 5
Комсомольский 4 |  | 85 | 0.007265 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.4843 | 85 | 70 | 20 | 3.754 | 1 | 11.807 | 0.4843 | 1.5 | 0.484 | 0.0073 | 13.31 | 41.65 | 28.339 | 41.65 | 28.34 | 0.001 | 4e-05 | 20.48 | 506.3 | -4.1 | 5
Комсомольский 6 |  | 85 | 0.007205 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.4803 | 85 | 70 | 20 | 3.741 | 1 | 11.777 | 0.4803 | 1.5 | 0.48 | 0.0072 | 13.28 | 41.63 | 28.354 | 41.63 | 28.35 | 0.001 | 4e-05 | 22.49 | 522.3 | -4.1 | 5
Комсомольский 8 |  | 85 | 0.007205 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.4803 | 85 | 70 | 20 | 3.747 | 1 | 11.708 | 0.4803 | 1.5 | 0.48 | 0.0072 | 13.21 | 41.6 | 28.388 | 41.6 | 28.39 | 0.001 | 4e-05 | 26.45 | 541.9 | -4.1 | 5
Комсомольский 3 |  | 85 | 0.014983 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.9989 | 85 | 70 | 20 | 5.394 | 1 | 11.789 | 0.9989 | 1.5 | 0.999 | 0.015 | 13.29 | 41.64 | 28.348 | 41.64 | 28.35 | 0.001 | 7e-05 | 15.62 | 457.1 | -4.1 | 5
Новая 21 |  | 85 | 0.025398 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.6932 | 85 | 70 | 20 | 7.133 | 1 | 11.077 | 1.6932 | 1.5 | 1.693 | 0.0254 | 12.58 | 41.28 | 28.703 | 41.28 | 28.7 | 0.002 | 0.00012 | 7.24 | 280.4 | -4.1 | 5
Новая 2/2 |  | 85 | 0.05008 | 70 | 85 | 18 | 1.5 | 85 | 70 | 3.3387 | 85 | 70 | 18 | 9.228 | 1 | 15.373 | 3.3387 | 1.5 | 3.339 | 0.0501 | 16.87 | 43.43 | 26.557 | 43.43 | 26.56 | 0.004 | 0.00024 | 67.51 | 636.9 | -4.1 | 5
Нефтяников 15 |  | 85 | 0.16318 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 10.8787 | 85 | 70 | 20 | 27.626 | 1 | 2.032 | 10.8787 | 1.5 | 10.879 | 0.1632 | 3.53 | 36.75 | 33.221 | 36.75 | 33.22 | 0.012 | 0.0008 | 6.35 | 310.6 | -4.1 | 5
Лесная 9 |  | 85 | 0.026715 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.781 | 85 | 70 | 20 | 7.462 | 1 | 10.229 | 1.781 | 1.5 | 1.781 | 0.0267 | 11.73 | 40.86 | 29.127 | 40.86 | 29.13 | 0.002 | 0.00013 | 10.78 | 388.1 | -4.1 | 5
Лесная 7 |  | 85 | 0.026261 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7507 | 85 | 70 | 20 | 7.508 | 1 | 9.648 | 1.7507 | 1.5 | 1.751 | 0.0263 | 11.15 | 40.57 | 29.417 | 40.57 | 29.42 | 0.002 | 0.00013 | 13.01 | 422.5 | -4.1 | 5
Лесная 5 |  | 85 | 0.021433 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.4289 | 85 | 70 | 20 | 6.697 | 1 | 10.153 | 1.4289 | 1.5 | 1.429 | 0.0214 | 11.65 | 40.82 | 29.165 | 40.82 | 29.16 | 0.002 | 0.0001 | 16.49 | 459.3 | -4.1 | 5
Лесная 3 |  | 85 | 0.026397 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7598 | 85 | 70 | 20 | 7.425 | 1 | 10.188 | 1.7598 | 1.5 | 1.76 | 0.0264 | 11.69 | 40.84 | 29.147 | 40.84 | 29.15 | 0.002 | 0.00013 | 21.39 | 493.5 | -4.1 | 5
Лесная 1 |  | 85 | 0.026079 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7386 | 85 | 70 | 20 | 7.415 | 1 | 10 | 1.7386 | 1.5 | 1.739 | 0.0261 | 11.5 | 40.74 | 29.241 | 40.74 | 29.24 | 0.002 | 0.00013 | 31 | 531.3 | -4.1 | 5
Лесная 8 |  | 85 | 0.025519 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7013 | 85 | 70 | 20 | 7.181 | 1 | 10.882 | 1.7013 | 1.5 | 1.701 | 0.0255 | 12.38 | 41.18 | 28.801 | 41.18 | 28.8 | 0.002 | 0.00012 | 9.49 | 363.3 | -4.1 | 5
Лесная 6 |  | 85 | 0.032785 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.1857 | 85 | 70 | 20 | 8.257 | 1 | 10.276 | 2.1857 | 1.5 | 2.186 | 0.0328 | 11.78 | 40.88 | 29.103 | 40.88 | 29.1 | 0.002 | 0.00016 | 12.47 | 397.7 | -4.1 | 5
Лесная 4 |  | 85 | 0.019571 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.3047 | 85 | 70 | 20 | 6.259 | 1 | 11.092 | 1.3047 | 1.5 | 1.305 | 0.0196 | 12.59 | 41.29 | 28.696 | 41.29 | 28.7 | 0.001 | 0.0001 | 18.15 | 434.9 | -4.1 | 5
Лесная 2 |  | 85 | 0.025822 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.7215 | 85 | 70 | 20 | 7.242 | 1 | 10.771 | 1.7215 | 1.5 | 1.721 | 0.0258 | 12.27 | 41.13 | 28.856 | 41.13 | 28.86 | 0.002 | 0.00013 | 25.37 | 461.9 | -4.1 | 5
Нефтяников 13 |  | 85 | 0.02393 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5953 | 85 | 70 | 20 | 6.721 | 1 | 12.474 | 1.5953 | 1.5 | 1.595 | 0.0239 | 13.97 | 41.98 | 28.006 | 41.98 | 28.01 | 0.002 | 0.00012 | 6.3 | 279.6 | -4.1 | 5
Нефтяников 11 |  | 85 | 0.023082 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5388 | 85 | 70 | 20 | 6.631 | 1 | 12.251 | 1.5388 | 1.5 | 1.539 | 0.0231 | 13.75 | 41.87 | 28.118 | 41.87 | 28.12 | 0.002 | 0.00011 | 9.13 | 361.9 | -4.1 | 5
Нефтяников 9 |  | 85 | 0.024702 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.6468 | 85 | 70 | 20 | 7.123 | 1 | 10.534 | 1.6468 | 1.5 | 1.647 | 0.0247 | 12.03 | 41.01 | 28.975 | 41.01 | 28.98 | 0.002 | 0.00012 | 11.35 | 421.1 | -4.1 | 5
Нефтяников 10 |  | 85 | 0.041715 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.781 | 85 | 70 | 20 | 8.968 | 1 | 11.954 | 2.781 | 1.5 | 2.781 | 0.0417 | 13.45 | 41.72 | 28.266 | 41.72 | 28.27 | 0.003 | 0.0002 | 10.34 | 394.6 | -4.1 | 5
Северная 7 |  | 85 | 0.032013 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.1342 | 85 | 70 | 20 | 7.838 | 1 | 12.071 | 2.1342 | 1.5 | 2.134 | 0.032 | 13.57 | 41.78 | 28.209 | 41.78 | 28.21 | 0.002 | 0.00016 | 7.37 | 236.7 | -4.1 | 5
Северная 5 |  | 85 | 0.032512 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.1675 | 85 | 70 | 20 | 8.092 | 1 | 10.959 | 2.1675 | 1.5 | 2.167 | 0.0325 | 12.46 | 41.22 | 28.764 | 41.22 | 28.76 | 0.002 | 0.00016 | 6.36 | 218.9 | -4.1 | 5
Северная 3 |  | 85 | 0.032512 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.1675 | 85 | 70 | 20 | 7.767 | 1 | 12.911 | 2.1675 | 1.5 | 2.167 | 0.0325 | 14.41 | 42.2 | 27.79 | 42.2 | 27.79 | 0.002 | 0.00016 | 5.06 | 182.4 | -4.1 | 5
Северная 1 |  | 85 | 0.02393 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5953 | 85 | 70 | 20 | 6.545 | 1 | 13.873 | 1.5953 | 1.5 | 1.595 | 0.0239 | 15.37 | 42.68 | 27.309 | 42.68 | 27.31 | 0.002 | 0.00012 | 3.57 | 136.6 | -4.1 | 5
Северная 4 |  | 85 | 0.031771 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 2.1181 | 85 | 70 | 20 | 7.92 | 1 | 11.404 | 2.1181 | 1.5 | 2.118 | 0.0318 | 12.9 | 41.45 | 28.541 | 41.45 | 28.54 | 0.002 | 0.00015 | 12.27 | 272.4 | -4.1 | 5
Северная 2 |  | 85 | 0.023794 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5863 | 85 | 70 | 20 | 6.579 | 1 | 13.431 | 1.5863 | 1.5 | 1.586 | 0.0238 | 14.93 | 42.46 | 27.529 | 42.46 | 27.53 | 0.002 | 0.00012 | 8.35 | 216.4 | -4.1 | 5
Новая 23 |  | 85 | 0.025217 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.6811 | 85 | 70 | 20 | 7.202 | 1 | 10.504 | 1.6811 | 1.5 | 1.681 | 0.0252 | 12 | 40.99 | 28.989 | 40.99 | 28.99 | 0.002 | 0.00012 | 8.54 | 317.8 | -4.1 | 5
Северная 1А |  | 85 | 0.02393 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.5953 | 85 | 70 | 20 | 6.577 | 1 | 13.599 | 1.5953 | 1.5 | 1.595 | 0.0239 | 15.1 | 42.55 | 27.447 | 42.55 | 27.45 | 0.002 | 0.00012 | 2.68 | 106.7 | -4.1 | 5
Нефтяников 5 |  | 85 | 0.083793 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 5.5862 | 85 | 70 | 20 | 14.191 | 1 | 7.694 | 5.5862 | 1.5 | 5.586 | 0.0838 | 9.19 | 39.59 | 30.393 | 39.59 | 30.39 | 0.006 | 0.00041 | 12.23 | 445.1 | -4.1 | 5
Дачная 17В |  | 85 | 0.006989 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 0.4659 | 85 | 70 | 20 | 3.724 | 1 | 11.288 | 0.4659 | 1.5 | 0.466 | 0.007 | 12.79 | 41.39 | 28.598 | 41.39 | 28.6 | 0.001 | 3e-05 | 21.31 | 414.8 | -4.1 | 5
Лесная 13 |  | 85 | 0.016296 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.0864 | 85 | 70 | 20 | 5.791 | 1 | 10.491 | 1.0864 | 1.5 | 1.086 | 0.0163 | 11.99 | 40.99 | 28.996 | 40.99 | 29 | 0.001 | 8e-05 | 17.76 | 396 | -4.1 | 5
Лесная 11 |  | 85 | 0.018353 | 70 | 85 | 20 | 1.5 | 85 | 70 | 1.2235 | 85 | 70 | 20 | 6.183 | 1 | 10.242 | 1.2235 | 1.5 | 1.224 | 0.0184 | 11.74 | 40.86 | 29.121 | 40.86 | 29.12 | 0.001 | 9e-05 | 14.15 | 363.3 | -4.1 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 14.582 | 42.286 | 27.704 | 85 | 70 | 42.286 | 27.704 | 25.46 | 356.7 | -4.1 | 5 | 5
| 14.594 | 42.292 | 27.698 | 85 | 70 | 42.292 | 27.698 | 14.65 | 316.2 | -4.1 | 5 | 5
| 14.693 | 42.341 | 27.649 | 85 | 70 | 42.341 | 27.649 | 9.83 | 272.3 | -4.1 | 5 | 5
| 11.841 | 40.912 | 29.07 | 85 | 70 | 40.912 | 29.07 | 24.63 | 531.8 | -4.1 | 5 | 5
| 11.977 | 40.979 | 29.002 | 85 | 70 | 40.979 | 29.002 | 22.46 | 505.1 | -4.1 | 5 | 5
| 11.778 | 40.88 | 29.102 | 85 | 70 | 40.88 | 29.102 | 28.19 | 560.4 | -4.1 | 5 | 5
| 14.36 | 42.173 | 27.813 | 85 | 70 | 42.173 | 27.813 | 12.47 | 441.9 | -4.1 | 5 | 5
| 14.344 | 42.165 | 27.821 | 85 | 70 | 42.165 | 27.821 | 12.76 | 448.2 | -4.1 | 5 | 5
| 14.224 | 42.105 | 27.881 | 85 | 70 | 42.105 | 27.881 | 15.79 | 506.4 | -4.1 | 5 | 5
| 14.15 | 42.068 | 27.918 | 85 | 70 | 42.068 | 27.918 | 18.62 | 554 | -4.1 | 5 | 5
| 12.551 | 41.268 | 28.716 | 85 | 70 | 41.268 | 28.716 | 20.92 | 644.2 | -4.1 | 5 | 5
| 12.487 | 41.235 | 28.749 | 85 | 70 | 41.235 | 28.749 | 21.09 | 649.7 | -4.1 | 5 | 5
| 12.374 | 41.179 | 28.805 | 85 | 70 | 41.179 | 28.805 | 22.13 | 671.7 | -4.1 | 5 | 5
| 11.082 | 40.532 | 29.45 | 85 | 70 | 40.532 | 29.45 | 22.74 | 700.4 | -4.1 | 5 | 5
| 15.127 | 42.558 | 27.431 | 85 | 70 | 42.558 | 27.431 | 14.35 | 302.2 | -4.1 | 5 | 5
| 10.907 | 40.444 | 29.536 | 85 | 70 | 40.444 | 29.536 | 23.65 | 559.2 | -4.1 | 5 | 5
| 12.181 | 41.082 | 28.9 | 85 | 70 | 41.082 | 28.9 | 9.84 | 349.5 | -4.1 | 5 | 5
| 11.836 | 40.909 | 29.073 | 85 | 70 | 40.909 | 29.073 | 11.61 | 387.2 | -4.1 | 5 | 5
| 11.593 | 40.787 | 29.194 | 85 | 70 | 40.787 | 29.194 | 13.82 | 426.1 | -4.1 | 5 | 5
| 11.296 | 40.638 | 29.342 | 85 | 70 | 40.638 | 29.342 | 20.94 | 515.4 | -4.1 | 5 | 5
| 11.399 | 40.69 | 29.291 | 85 | 70 | 40.69 | 29.291 | 17.11 | 473.2 | -4.1 | 5 | 5
| 15.302 | 42.645 | 27.343 | 85 | 70 | 42.645 | 27.343 | 4.5 | 223.2 | -4.1 | 5 | 5
| 14.4 | 42.193 | 27.793 | 85 | 70 | 42.193 | 27.793 | 5.51 | 223.3 | -4.1 | 5 | 5
| 12.255 | 41.119 | 28.864 | 85 | 70 | 41.119 | 28.864 | 15.73 | 427.3 | -4.1 | 5 | 5
| 12.586 | 41.285 | 28.698 | 85 | 70 | 41.285 | 28.698 | 12.61 | 378.1 | -4.1 | 5 | 5
| 13.32 | 41.652 | 28.332 | 85 | 70 | 41.652 | 28.332 | 10.32 | 325.7 | -4.1 | 5 | 5
| 13.744 | 41.865 | 28.12 | 85 | 70 | 41.865 | 28.12 | 9.52 | 303.9 | -4.1 | 5 | 5
| 12.888 | 41.436 | 28.548 | 85 | 70 | 41.436 | 28.548 | 11.46 | 353.5 | -4.1 | 5 | 5
| 12.379 | 41.181 | 28.802 | 85 | 70 | 41.181 | 28.802 | 14.18 | 404.9 | -4.1 | 5 | 5
| 15.897 | 42.944 | 27.046 | 85 | 70 | 42.944 | 27.046 | 2.84 | 156.6 | -4.1 | 5 | 5
| 16.336 | 43.164 | 26.827 | 85 | 70 | 43.164 | 26.827 | 1.62 | 107.4 | -4.1 | 5 | 5
| 13.844 | 41.915 | 28.071 | 85 | 70 | 41.915 | 28.071 | 11.49 | 409.8 | -4.1 | 5 | 5
| 13.824 | 41.905 | 28.081 | 85 | 70 | 41.905 | 28.081 | 11.85 | 414.9 | -4.1 | 5 | 5
| 13.392 | 41.688 | 28.296 | 85 | 70 | 41.688 | 28.296 | 19.75 | 498.6 | -4.1 | 5 | 5
| 13.314 | 41.65 | 28.335 | 85 | 70 | 41.65 | 28.335 | 22.16 | 518.9 | -4.1 | 5 | 5
| 13.762 | 41.874 | 28.112 | 85 | 70 | 41.874 | 28.112 | 15.14 | 447.1 | -4.1 | 5 | 5
| 13.75 | 41.868 | 28.118 | 85 | 70 | 41.868 | 28.118 | 16.45 | 457 | -4.1 | 5 | 5
| 13.29 | 41.637 | 28.347 | 85 | 70 | 41.637 | 28.347 | 7.1 | 275.1 | -4.1 | 5 | 5
| 13.744 | 41.865 | 28.121 | 85 | 70 | 41.865 | 28.121 | 19.93 | 472.4 | -4.1 | 5 | 5
| 13.3 | 41.642 | 28.342 | 85 | 70 | 41.642 | 28.342 | 25.63 | 533.5 | -4.1 | 5 | 5
| 14.154 | 42.07 | 27.916 | 85 | 70 | 42.07 | 27.916 | 7.02 | 253.6 | -4.1 | 5 | 5
| 18.533 | 44.263 | 25.73 | 85 | 70 | 44.263 | 25.73 | 21.55 | 250 | -4.1 | 5 | 5
| 17.661 | 43.825 | 26.164 | 85 | 70 | 43.825 | 26.164 | 47.01 | 527.1 | -4.1 | 5 | 5
| 17.63 | 43.809 | 26.18 | 85 | 70 | 43.809 | 26.18 | 66.94 | 620.3 | -4.1 | 5 | 5
| 13.692 | 41.839 | 28.147 | 85 | 70 | 41.839 | 28.147 | 6.12 | 289.4 | -4.1 | 5 | 5
| 13.247 | 41.616 | 28.369 | 85 | 70 | 41.616 | 28.369 | 9.14 | 354.4 | -4.1 | 5 | 5
| 13.12 | 41.552 | 28.432 | 85 | 70 | 41.552 | 28.432 | 10.14 | 372.8 | -4.1 | 5 | 5
| 13.037 | 41.511 | 28.474 | 85 | 70 | 41.511 | 28.474 | 10.55 | 379.3 | -4.1 | 5 | 5
| 12.961 | 41.473 | 28.511 | 85 | 70 | 41.473 | 28.511 | 12.67 | 409.9 | -4.1 | 5 | 5
| 12.875 | 41.429 | 28.554 | 85 | 70 | 41.429 | 28.554 | 16.07 | 446.5 | -4.1 | 5 | 5
| 12.828 | 41.406 | 28.578 | 85 | 70 | 41.406 | 28.578 | 21.18 | 485.6 | -4.1 | 5 | 5
| 13.236 | 41.61 | 28.374 | 85 | 70 | 41.61 | 28.374 | 9.31 | 357 | -4.1 | 5 | 5
| 13.145 | 41.565 | 28.42 | 85 | 70 | 41.565 | 28.42 | 12.34 | 391.5 | -4.1 | 5 | 5
| 13.112 | 41.548 | 28.436 | 85 | 70 | 41.548 | 28.436 | 17.91 | 428.4 | -4.1 | 5 | 5
| 15.055 | 42.521 | 27.466 | 85 | 70 | 42.521 | 27.466 | 6.04 | 270.5 | -4.1 | 5 | 5
| 14.709 | 42.348 | 27.639 | 85 | 70 | 42.348 | 27.639 | 8.3 | 339.1 | -4.1 | 5 | 5
| 14.656 | 42.322 | 27.665 | 85 | 70 | 42.322 | 27.665 | 8.88 | 353.7 | -4.1 | 5 | 5
| 14.49 | 42.238 | 27.749 | 85 | 70 | 42.238 | 27.749 | 10.8 | 401.7 | -4.1 | 5 | 5
| 14.157 | 42.072 | 27.914 | 85 | 70 | 42.072 | 27.914 | 9.19 | 366.9 | -4.1 | 5 | 5
| 14.061 | 42.023 | 27.963 | 85 | 70 | 42.023 | 27.963 | 9.55 | 375.4 | -4.1 | 5 | 5
| 13.103 | 41.544 | 28.44 | 85 | 70 | 41.544 | 28.44 | 25.21 | 455.9 | -4.1 | 5 | 5
| 12.817 | 41.4 | 28.583 | 85 | 70 | 41.4 | 28.583 | 30.74 | 522 | -4.1 | 5 | 5
| 19.264 | 44.631 | 25.367 | 85 | 70 | 44.631 | 25.367 | 0.25 | 18.1 | -4.1 | 5 | 5
| 18.299 | 44.148 | 25.849 | 85 | 70 | 44.148 | 25.849 | 1.19 | 52.8 | -4.1 | 5 | 5
| 14.856 | 42.423 | 27.567 | 85 | 70 | 42.423 | 27.567 | 7.89 | 241 | -4.1 | 5 | 5
| 14.912 | 42.451 | 27.539 | 85 | 70 | 42.451 | 27.539 | 7.23 | 230.3 | -4.1 | 5 | 5
| 15.117 | 42.553 | 27.437 | 85 | 70 | 42.553 | 27.437 | 6.1 | 206.8 | -4.1 | 5 | 5
| 15.5 | 42.746 | 27.245 | 85 | 70 | 42.746 | 27.245 | 4.95 | 177.4 | -4.1 | 5 | 5
| 16.41 | 43.201 | 26.791 | 85 | 70 | 43.201 | 26.791 | 3.31 | 127.9 | -4.1 | 5 | 5
| 18.453 | 44.224 | 25.772 | 85 | 70 | 44.224 | 25.772 | 0.47 | 35.5 | -4.1 | 5 | 5
| 16.345 | 43.168 | 26.823 | 85 | 70 | 43.168 | 26.823 | 2.1 | 107.8 | -4.1 | 5 | 5
| 15.599 | 42.794 | 27.195 | 85 | 70 | 42.794 | 27.195 | 11.99 | 259.5 | -4.1 | 5 | 5
| 15.782 | 42.886 | 27.104 | 85 | 70 | 42.886 | 27.104 | 8.08 | 207.8 | -4.1 | 5 | 5
| 12.652 | 41.318 | 28.665 | 85 | 70 | 41.318 | 28.665 | 8.4 | 312.9 | -4.1 | 5 | 5
| 19.852 | 44.926 | 25.074 | 85 | 70 | 44.926 | 25.074 | 0.14 | 8.2 | -4.1 | 5 | 5
| 18.173 | 44.084 | 25.911 | 85 | 70 | 44.084 | 25.911 | 0.69 | 45.1 | -4.1 | 5 | 5
| 17.322 | 43.658 | 26.336 | 85 | 70 | 43.658 | 26.336 | 2.13 | 88 | -4.1 | 5 | 5
| 14.625 | 42.307 | 27.682 | 85 | 70 | 42.307 | 27.682 | 11.03 | 289.2 | -4.1 | 5 | 5
| 14.386 | 42.186 | 27.8 | 85 | 70 | 42.186 | 27.8 | 12.07 | 433 | -4.1 | 5 | 5
| 15.697 | 42.843 | 27.146 | 85 | 70 | 42.843 | 27.146 | 3.23 | 146.3 | -4.1 | 5 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.662 | 41.824 | 28.162 | 85 | 70 | 41.824 | 28.162 | 12.77 | 329.8 | -4.1 | 5 | 5
| 13.468 | 41.727 | 28.259 | 85 | 70 | 41.727 | 28.259 | 13.21 | 338.7 | -4.1 | 5 | 5
| 13.304 | 41.645 | 28.34 | 85 | 70 | 41.645 | 28.34 | 16.74 | 372.2 | -4.1 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
|  | 76.8503 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 3.0447 | -3.0403 | 1.988 | 1.982 | 12.634 | 12.597 | 0.442 | -0.441 | 0.001 | 0.001
|  | 2.7918 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7134 | -1.7115 | 0.262 | 0.261 | 45.771 | 45.667 | 0.607 | -0.606 | 0 | 0
|  | 29.6762 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1.7142 | -1.7107 | 0.006 | 0.006 | 0.098 | 0.098 | 0.062 | -0.062 | 0.001 | 0.001
|  | 4.5137 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.69 | -1.6881 | 0.411 | 0.411 | 44.533 | 44.431 | 0.599 | -0.598 | 0 | 0
|  | 12.4054 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 6.4497 | -6.4382 | 0.034 | 0.034 | 1.341 | 1.336 | 0.234 | -0.234 | 0 | 0
|  | 3.7004 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.9213 | -0.9202 | 0.101 | 0.1 | 13.291 | 13.261 | 0.326 | -0.326 | 0 | 0
|  | 3.1655 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.9112 | -0.9102 | 0.084 | 0.084 | 13.003 | 12.974 | 0.323 | -0.322 | 0 | 0
|  | 19.5277 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 2.6645 | -2.6604 | 0.068 | 0.068 | 1.699 | 1.694 | 0.203 | -0.203 | 0 | 0
|  | 5.4443 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.893 | -0.892 | 0.139 | 0.139 | 12.492 | 12.463 | 0.316 | -0.316 | 0 | 0
|  | 57.0515 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 3.5585 | -3.5513 | 0.139 | 0.139 | 1.193 | 1.188 | 0.192 | -0.192 | 0.001 | 0.001
|  | 20.9785 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1.7531 | -1.7504 | 0.032 | 0.032 | 0.741 | 0.739 | 0.134 | -0.133 | 0 | 0
|  | 2.6379 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.8698 | -0.8688 | 0.064 | 0.064 | 11.854 | 11.827 | 0.308 | -0.308 | 0 | 0
|  | 19.7255 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 0.883 | -0.8819 | 0.417 | 0.416 | 10.323 | 10.297 | 0.294 | -0.294 | 0 | 0
|  | 27.5805 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 3.4338 | -3.4296 | 0.907 | 0.904 | 16.057 | 16.017 | 0.498 | -0.498 | 0 | 0
|  | 4.609 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 66.0566 | -65.9405 | 0.008 | 0.008 | 0.859 | 0.856 | 0.357 | -0.357 | 0.001 | 0.001
|  | 31.6106 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 7.0808 | -7.0724 | 4.404 | 4.394 | 68.056 | 67.896 | 1.027 | -1.026 | 0 | 0
|  | 42.6678 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 58.975 | -58.8689 | 0.06 | 0.06 | 0.686 | 0.683 | 0.319 | -0.318 | 0.007 | 0.007
|  | 22.6638 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 7.4359 | -7.4272 | 3.482 | 3.473 | 75.042 | 74.868 | 1.079 | -1.078 | 0 | 0
|  | 34.864 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 51.5317 | -51.4492 | 0.037 | 0.037 | 0.524 | 0.523 | 0.279 | -0.278 | 0.006 | 0.006
|  | 6.221 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 11.1182 | -11.1057 | 2.134 | 2.13 | 167.607 | 167.229 | 1.613 | -1.611 | 0 | 0
|  | 66.079 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 40.4073 | -40.3496 | 0.8 | 0.798 | 5.917 | 5.9 | 0.651 | -0.651 | 0.004 | 0.004
|  | 10.5882 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 7.6052 | -7.5965 | 1.701 | 1.697 | 78.494 | 78.314 | 1.104 | -1.102 | 0 | 0
|  | 4.0521 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 32.7982 | -32.757 | 0.032 | 0.032 | 3.902 | 3.893 | 0.529 | -0.528 | 0 | 0
|  | 6.5434 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 11.1002 | -11.0876 | 2.238 | 2.233 | 167.064 | 166.686 | 1.611 | -1.609 | 0 | 0
|  | 16.1057 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 21.6978 | -21.6697 | 0.056 | 0.056 | 1.713 | 1.709 | 0.35 | -0.349 | 0.001 | 0.001
|  | 21.0225 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 21.6969 | -21.6706 | 0.647 | 0.645 | 15.032 | 14.996 | 0.787 | -0.786 | 0.001 | 0.001
|  | 1.0332 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 11.0961 | -11.0836 | 0.353 | 0.352 | 166.94 | 166.565 | 1.61 | -1.608 | 0 | 0
|  | 29.5589 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 10.6002 | -10.5876 | 1.609 | 1.605 | 26.583 | 26.52 | 0.808 | -0.807 | 0 | 0
|  | 22.891 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 7.3716 | -7.3578 | 0.082 | 0.082 | 1.748 | 1.742 | 0.267 | -0.267 | 0.001 | 0.001
|  | 3.2974 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.1543 | -2.1519 | 0.488 | 0.487 | 72.283 | 72.12 | 0.763 | -0.762 | 0 | 0
|  | 31.2736 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 3.9365 | -3.9311 | 0.236 | 0.236 | 3.69 | 3.68 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0
|  | 43.8182 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7818 | -1.7795 | 4.439 | 4.428 | 49.487 | 49.363 | 0.631 | -0.63 | 0 | 0
|  | 39.2825 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1.9286 | -1.9259 | 0.409 | 0.408 | 5.09 | 5.076 | 0.28 | -0.279 | 0 | 0
|  | 77.2533 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1.5956 | -1.5933 | 5.305 | 5.291 | 33.548 | 33.454 | 0.531 | -0.531 | 0 | 0
|  | 26.8185 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 11.5818 | -11.5592 | 0.236 | 0.235 | 4.298 | 4.281 | 0.42 | -0.419 | 0.001 | 0.001
|  | 27.6392 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 9.7557 | -9.7365 | 0.173 | 0.172 | 3.054 | 3.042 | 0.354 | -0.353 | 0.001 | 0.001
|  | 28.5184 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 8.0557 | -8.0399 | 0.122 | 0.121 | 2.086 | 2.078 | 0.292 | -0.292 | 0.001 | 0.001
|  | 32.1016 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 3.5245 | -3.5188 | 0.195 | 0.194 | 2.962 | 2.952 | 0.269 | -0.268 | 0 | 0
|  | 34.505 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 6.5413 | -6.5288 | 0.097 | 0.097 | 1.379 | 1.374 | 0.237 | -0.237 | 0.001 | 0.001
|  | 30.8706 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 5.0268 | -5.0178 | 0.052 | 0.051 | 0.817 | 0.814 | 0.182 | -0.182 | 0.001 | 0.001
|  | 2.4181 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5015 | -1.4998 | 0.174 | 0.174 | 35.174 | 35.094 | 0.532 | -0.531 | 0 | 0
|  | 3.334 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5136 | -1.5119 | 0.244 | 0.243 | 35.743 | 35.662 | 0.536 | -0.536 | 0 | 0
|  | 3.2974 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5136 | -1.5119 | 0.241 | 0.241 | 35.743 | 35.662 | 0.536 | -0.536 | 0 | 0
|  | 3.2534 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.6993 | -1.6973 | 0.3 | 0.299 | 45.021 | 44.919 | 0.602 | -0.601 | 0 | 0
|  | 3.3853 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.8254 | -1.8233 | 0.36 | 0.359 | 51.934 | 51.816 | 0.647 | -0.646 | 0 | 0
|  | 28.1741 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 24.1617 | -24.105 | 0.325 | 0.323 | 5.627 | 5.6 | 0.561 | -0.56 | 0.001 | 0.001
|  | 2.7258 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.8708 | -0.8698 | 0.066 | 0.066 | 11.881 | 11.854 | 0.308 | -0.308 | 0 | 0
|  | 3.334 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.3431 | -1.3415 | 0.192 | 0.192 | 28.163 | 28.099 | 0.476 | -0.475 | 0 | 0
|  | 2.7038 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.8627 | -0.8618 | 0.065 | 0.064 | 11.663 | 11.637 | 0.306 | -0.305 | 0 | 0
|  | 16.0251 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 8.332 | -8.3162 | 0.213 | 0.212 | 6.48 | 6.456 | 0.449 | -0.449 | 0 | 0
|  | 3.5978 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.8668 | -0.8658 | 0.087 | 0.087 | 11.773 | 11.746 | 0.307 | -0.307 | 0 | 0
|  | 20.3117 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 7.469 | -7.4547 | 0.217 | 0.216 | 5.212 | 5.192 | 0.403 | -0.402 | 0 | 0
|  | 18.0915 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 6.6028 | -6.5903 | 0.151 | 0.15 | 4.077 | 4.062 | 0.356 | -0.356 | 0 | 0
|  | 2.8504 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.8658 | -0.8648 | 0.069 | 0.068 | 11.746 | 11.719 | 0.307 | -0.306 | 0 | 0
|  | 19.5936 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 5.2594 | -5.249 | 0.104 | 0.104 | 2.593 | 2.582 | 0.284 | -0.283 | 0 | 0
|  | 16.3988 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 4.4296 | -4.4209 | 0.062 | 0.062 | 1.843 | 1.835 | 0.239 | -0.238 | 0 | 0
|  | 3.2021 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.8295 | -0.8285 | 0.071 | 0.071 | 10.785 | 10.761 | 0.294 | -0.294 | 0 | 0
|  | 48.8301 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 123.3203 | -123.0376 | 0.298 | 0.297 | 2.983 | 2.969 | 0.667 | -0.665 | 0.009 | 0.009
|  | 36.0218 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 123.3266 | -123.0312 | 0.22 | 0.219 | 2.983 | 2.969 | 0.667 | -0.665 | 0.006 | 0.006
|  | 34.6808 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 94.2745 | -94.0627 | 0.124 | 0.123 | 1.746 | 1.738 | 0.51 | -0.509 | 0.006 | 0.006
|  | 61.1696 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1.5957 | -1.5931 | 0.437 | 0.436 | 3.492 | 3.481 | 0.232 | -0.231 | 0 | 0
|  | 3.693 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 6.4863 | -6.4757 | 0.01 | 0.01 | 1.356 | 1.351 | 0.235 | -0.235 | 0 | 0
|  | 7.1223 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.0194 | -2.0171 | 0.926 | 0.924 | 63.53 | 63.385 | 0.715 | -0.715 | 0 | 0
|  | 5.5835 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.4843 | -0.4838 | 0.042 | 0.042 | 3.705 | 3.696 | 0.172 | -0.171 | 0 | 0
|  | 14.8601 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 0.9609 | -0.9594 | 0.039 | 0.039 | 1.277 | 1.273 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0
|  | 2.484 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.4803 | -0.4798 | 0.019 | 0.018 | 3.644 | 3.636 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0
|  | 23.5944 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 4.4668 | -4.4587 | 0.031 | 0.031 | 0.647 | 0.644 | 0.162 | -0.162 | 0.001 | 0.001
|  | 7.3934 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.9989 | -0.9977 | 0.236 | 0.236 | 15.613 | 15.577 | 0.354 | -0.353 | 0 | 0
|  | 7.2835 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 3.4673 | -3.4616 | 0.006 | 0.006 | 0.392 | 0.39 | 0.126 | -0.126 | 0 | 0
|  | 30.5115 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1.4454 | -1.443 | 0.179 | 0.179 | 2.869 | 2.86 | 0.21 | -0.209 | 0 | 0
|  | 25.1918 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 8.0827 | -8.0682 | 0.108 | 0.108 | 2.1 | 2.092 | 0.293 | -0.293 | 0.001 | 0.001
|  | 37.9562 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 14.9579 | -14.928 | 0.556 | 0.554 | 7.157 | 7.129 | 0.543 | -0.542 | 0.001 | 0.001
|  | 27.6978 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 13.2637 | -13.2377 | 0.319 | 0.318 | 5.632 | 5.61 | 0.481 | -0.48 | 0.001 | 0.001
|  | 3.8982 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.6932 | -1.6913 | 0.357 | 0.356 | 44.701 | 44.599 | 0.6 | -0.599 | 0 | 0
|  | 11.277 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.0217 | -2.0188 | 0.003 | 0.003 | 0.135 | 0.135 | 0.073 | -0.073 | 0 | 0
|  | 7.3494 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.0214 | -2.0191 | 0.958 | 0.956 | 63.656 | 63.511 | 0.716 | -0.715 | 0 | 0
|  | 10.6834 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 0.4804 | -0.4797 | 0.007 | 0.007 | 0.326 | 0.325 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0
|  | 6.1917 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.4803 | -0.4798 | 0.046 | 0.046 | 3.644 | 3.636 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0
|  | 22.1582 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 9.2004 | -9.1805 | 0.123 | 0.123 | 2.717 | 2.706 | 0.334 | -0.333 | 0.001 | 0.001
|  | 36.8644 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 9.1998 | -9.1811 | 0.205 | 0.204 | 2.717 | 2.706 | 0.334 | -0.333 | 0.001 | 0.001
|  | 169.9236 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 3.3481 | -3.3255 | 0.368 | 0.363 | 1.057 | 1.043 | 0.181 | -0.179 | 0.003 | 0.003
|  | 68.2845 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 3.3415 | -3.332 | 0.016 | 0.015 | 0.111 | 0.111 | 0.078 | -0.077 | 0.003 | 0.003
|  | 12.1856 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 3.3387 | -3.3348 | 0.379 | 0.378 | 15.183 | 15.147 | 0.484 | -0.484 | 0 | 0
|  | 203.0437 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 3.3451 | -3.3285 | 0.439 | 0.434 | 1.055 | 1.045 | 0.18 | -0.18 | 0.004 | 0.004
|  | 48.5224 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 29.0373 | -28.9834 | 0.806 | 0.803 | 8.119 | 8.089 | 0.674 | -0.673 | 0.002 | 0.002
|  | 15.4829 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 10.8788 | -10.8663 | 5.086 | 5.075 | 160.472 | 160.106 | 1.578 | -1.577 | 0 | 0
|  | 47.6284 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 15.3794 | -15.3476 | 0.223 | 0.222 | 2.287 | 2.278 | 0.357 | -0.356 | 0.002 | 0.002
|  | 6.4701 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.781 | -1.779 | 0.655 | 0.653 | 49.445 | 49.332 | 0.631 | -0.63 | 0 | 0
|  | 27.1262 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 6.6809 | -6.6675 | 0.08 | 0.08 | 1.438 | 1.432 | 0.242 | -0.242 | 0.001 | 0.001
|  | 9.2766 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7508 | -1.7487 | 0.907 | 0.905 | 47.783 | 47.673 | 0.62 | -0.619 | 0 | 0
|  | 26.8551 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 4.9295 | -4.9195 | 0.043 | 0.043 | 0.786 | 0.783 | 0.179 | -0.178 | 0.001 | 0.001
|  | 9.3791 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.4289 | -1.4272 | 0.612 | 0.61 | 31.865 | 31.791 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0
|  | 28.6723 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 3.4999 | -3.493 | 0.023 | 0.023 | 0.399 | 0.397 | 0.127 | -0.127 | 0.001 | 0.001
|  | 5.774 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7598 | -1.7578 | 0.571 | 0.569 | 48.277 | 48.167 | 0.623 | -0.623 | 0 | 0
|  | 1.8685 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 6.9151 | -6.9034 | 0.006 | 0.006 | 1.54 | 1.535 | 0.251 | -0.25 | 0 | 0
|  | 4.6236 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7013 | -1.6993 | 0.427 | 0.426 | 45.127 | 45.024 | 0.603 | -0.602 | 0 | 0
|  | 25.309 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 5.2138 | -5.2041 | 0.046 | 0.045 | 0.879 | 0.876 | 0.189 | -0.189 | 0.001 | 0.001
|  | 4.4991 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.1857 | -2.1832 | 0.685 | 0.684 | 74.397 | 74.228 | 0.774 | -0.773 | 0 | 0
|  | 27.031 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 3.0275 | -3.0215 | 0.017 | 0.017 | 0.3 | 0.299 | 0.11 | -0.11 | 0.001 | 0.001
|  | 4.7775 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.3047 | -1.3033 | 0.26 | 0.259 | 26.584 | 26.523 | 0.462 | -0.462 | 0 | 0
|  | 6.6607 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5954 | -1.5935 | 0.541 | 0.54 | 39.696 | 39.605 | 0.565 | -0.564 | 0 | 0
|  | 50.2443 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 92.6731 | -92.4753 | 0.174 | 0.173 | 1.687 | 1.68 | 0.501 | -0.5 | 0.009 | 0.009
|  | 10.6908 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 78.2755 | -78.1187 | 0.026 | 0.026 | 1.205 | 1.2 | 0.423 | -0.422 | 0.002 | 0.002
|  | 5.9939 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5388 | -1.5371 | 0.453 | 0.452 | 36.94 | 36.855 | 0.545 | -0.544 | 0 | 0
|  | 35.1864 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 76.7348 | -76.5836 | 0.083 | 0.083 | 1.158 | 1.154 | 0.415 | -0.414 | 0.006 | 0.006
|  | 14.2006 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.6468 | -1.6449 | 1.229 | 1.227 | 42.292 | 42.193 | 0.583 | -0.583 | 0 | 0
|  | 22.8983 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 75.0818 | -74.9448 | 0.052 | 0.052 | 1.109 | 1.105 | 0.406 | -0.405 | 0.004 | 0.004
|  | 20.363 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 14.3888 | -14.3653 | 0.276 | 0.275 | 6.624 | 6.603 | 0.522 | -0.521 | 0.001 | 0.001
|  | 19.3371 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 3.5243 | -3.52 | 0.669 | 0.668 | 16.911 | 16.871 | 0.511 | -0.511 | 0 | 0
|  | 6.2576 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 10.864 | -10.8458 | 0.048 | 0.048 | 3.784 | 3.771 | 0.394 | -0.393 | 0 | 0
|  | 14.0541 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 2.7811 | -2.7778 | 0.303 | 0.303 | 10.548 | 10.523 | 0.404 | -0.403 | 0 | 0
|  | 20.1285 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1.722 | -1.719 | 0.004 | 0.004 | 0.099 | 0.099 | 0.062 | -0.062 | 0.001 | 0.001
|  | 4.4038 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7215 | -1.7195 | 0.417 | 0.416 | 46.202 | 46.097 | 0.61 | -0.609 | 0 | 0
|  | 26.6499 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1.7393 | -1.7359 | 0.005 | 0.005 | 0.101 | 0.1 | 0.063 | -0.063 | 0.001 | 0.001
|  | 6.8365 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.7386 | -1.7366 | 0.66 | 0.658 | 47.124 | 47.016 | 0.616 | -0.615 | 0 | 0
|  | 4.7042 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1.781 | -1.7789 | 0.042 | 0.042 | 4.345 | 4.334 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0
|  | 13.4898 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 8.4623 | -8.4461 | 0.064 | 0.063 | 2.301 | 2.292 | 0.307 | -0.306 | 0 | 0
|  | 25.4482 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 17.0358 | -17.0024 | 0.483 | 0.481 | 9.277 | 9.241 | 0.618 | -0.617 | 0.001 | 0.001
|  | 7.8404 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 7.3718 | -7.3576 | 0.028 | 0.028 | 1.749 | 1.742 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0
|  | 4.6236 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.1342 | -2.1318 | 0.671 | 0.67 | 70.942 | 70.781 | 0.756 | -0.755 | 0 | 0
|  | 17.2488 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 9.5065 | -9.489 | 0.102 | 0.102 | 2.9 | 2.89 | 0.345 | -0.344 | 0 | 0
|  | 8.8809 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.1675 | -2.165 | 1.33 | 1.327 | 73.166 | 72.999 | 0.768 | -0.767 | 0 | 0
|  | 21.5061 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 11.6745 | -11.6534 | 0.192 | 0.192 | 4.367 | 4.351 | 0.423 | -0.423 | 0.001 | 0.001
|  | 3.6417 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.1675 | -2.165 | 0.545 | 0.544 | 73.166 | 73 | 0.768 | -0.767 | 0 | 0
|  | 36.2929 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 13.843 | -13.8175 | 0.456 | 0.454 | 6.133 | 6.11 | 0.502 | -0.501 | 0.001 | 0.001
|  | 6.3895 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5954 | -1.5935 | 0.519 | 0.518 | 39.696 | 39.605 | 0.565 | -0.564 | 0 | 0
|  | 12.7718 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 155.1416 | -154.755 | 0.407 | 0.405 | 15.553 | 15.475 | 1.313 | -1.31 | 0.001 | 0.001
|  | 9.4304 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 2.1181 | -2.1157 | 1.349 | 1.346 | 69.876 | 69.716 | 0.75 | -0.749 | 0 | 0
|  | 52.6917 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 123.3325 | -123.0253 | 1.061 | 1.056 | 9.835 | 9.786 | 1.044 | -1.041 | 0.006 | 0.006
|  | 73.2672 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 7.6438 | -7.6283 | 0.282 | 0.281 | 1.879 | 1.872 | 0.277 | -0.277 | 0.002 | 0.002
|  | 37.9196 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 6.0556 | -6.0457 | 0.092 | 0.092 | 1.183 | 1.179 | 0.22 | -0.219 | 0.001 | 0.001
|  | 6.2796 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1.5863 | -1.5845 | 0.426 | 0.425 | 33.16 | 33.084 | 0.528 | -0.528 | 0 | 0
|  | 3.5978 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.6811 | -1.6792 | 0.325 | 0.324 | 44.068 | 43.968 | 0.596 | -0.595 | 0 | 0
с. Абалаково ул. Лесная 10 |  | 5.9939 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 175.5273 | -175.0811 | 0.074 | 0.074 | 6.035 | 6.004 | 0.949 | -0.947 | 0.001 | 0.001
|  | 7.2395 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 175.5263 | -175.0821 | 0.295 | 0.293 | 19.903 | 19.802 | 1.486 | -1.482 | 0.001 | 0.001
|  | 7.0417 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 31.8076 | -31.7311 | 0.14 | 0.14 | 9.738 | 9.692 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0
|  | 45.9505 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 31.8074 | -31.7314 | 0.916 | 0.912 | 9.738 | 9.692 | 0.738 | -0.737 | 0.002 | 0.002
|  | 25.778 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 17.0351 | -17.0031 | 0.49 | 0.488 | 9.276 | 9.242 | 0.618 | -0.617 | 0.001 | 0.001
|  | 29.2732 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 15.4391 | -15.4102 | 0.457 | 0.455 | 7.624 | 7.595 | 0.56 | -0.559 | 0.001 | 0.001
|  | 13.695 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.5954 | -1.5935 | 1.113 | 1.11 | 39.697 | 39.604 | 0.565 | -0.564 | 0 | 0
|  | 19.7621 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 3.4047 | -3.3983 | 0.015 | 0.015 | 0.378 | 0.376 | 0.124 | -0.123 | 0.001 | 0.001
|  | 6.5654 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 69.4916 | -69.369 | 0.013 | 0.013 | 0.951 | 0.947 | 0.376 | -0.375 | 0.001 | 0.001
|  | 8.8809 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 5.5862 | -5.5799 | 2.599 | 2.593 | 142.937 | 142.613 | 1.266 | -1.265 | 0 | 0
|  | 56.458 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 24.1605 | -24.1062 | 0.65 | 0.647 | 5.626 | 5.601 | 0.561 | -0.56 | 0.002 | 0.002
|  | 253.1855 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29.5809 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.7771 | -2.7715 | 0.015 | 0.015 | 0.253 | 0.252 | 0.101 | -0.101 | 0.001 | 0.001
|  | 6.4995 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 2.3102 | -2.307 | 0.097 | 0.097 | 7.29 | 7.27 | 0.335 | -0.335 | 0 | 0
|  | 24.5983 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1.0866 | -1.085 | 0.082 | 0.082 | 1.629 | 1.624 | 0.158 | -0.157 | 0 | 0
|  | 62.2614 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0.4661 | -0.4652 | 0.438 | 0.436 | 3.433 | 3.421 | 0.165 | -0.165 | 0 | 0
|  | 17.3954 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.0864 | -1.0851 | 0.657 | 0.656 | 18.457 | 18.413 | 0.385 | -0.384 | 0 | 0
|  | 18.0475 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1.2236 | -1.2221 | 0.864 | 0.862 | 23.39 | 23.334 | 0.433 | -0.433 | 0 | 0